Exigences environnementales des entreprises

Phase Conception

03/02/2026

Indice : A

Rédaction : OUBE

Vérification :  CLDA

Fenouillet 21 Usines BAT D + E - Proudreed

Paris (75001)

Sommaire

Sommaire

Table des matières

1	Préambule	3

1.1	Contexte de l’opération	3

1.2	Objet du document	4

2	Synthèse des exigences BREEAM pour chaque lot	5

2.1	Toutes les entreprises	5

2.2	Lot – GROS-ŒUVRE	7

2.3	Lot – CHARPENTE METALLIQUE	7

2.4	Lot – COUVERTURE – ÉTANCHÉITÉ	7

2.5	Lot – MENUISERIES EXTÉRIEURES	8

2.6	Lot – ÉLECTRICITÉ CFO/CFA GTB	8

2.7	Lot – CHAUFFAGE CLIMATISATION AIR HYGIÉNIQUE VMC	10

2.8	Lot – PLOMBERIE	10

2.9	Lot – SECOND ŒUVRE	11

2.10	Lot – REVETEMENTS ET HABILLAGE DES FACADES	11

2.11	Lot – SERRURERIE	11

Préambule

## Contexte de l’opération

L’ensemble immobilier objet de la présente opération est situé rue des Usines – 31150 Fenouillet.
Il s’inscrit dans le cadre de la conception et de la construction d’un parc d’activités, développé en deux phases successives, destiné à accueillir des établissements recevant des salariés relevant du Code du travail, incluant des activités tertiaires, artisanales et/ou logistiques légères.

L’Opération comprend deux (2) bâtiments :

Bâtiment D

Bâtiment double-face, composé de 28 lots de type Mby en rez-de-chaussée avec mezzanine en façade.
Il développe une surface de plancher de 10 773 m² SP, répartie comme suit :

- RDC (activités) : 8 688 m² SP

- R+1 (bureaux) : 2 085 m² SP

- Bâtiment divisible en 28 lots.

Bâtiment E

Bâtiment simple-face, composé de 11 lots de type Mby en rez-de-chaussée avec mezzanine en façade.
Il développe une surface de plancher de 4 166 m² SP, répartie comme suit :

- RDC (activités) : 3 312 m² SP

- R+1 (bureaux) : 854 m² SP

- Bâtiment divisible en 11 lots.

L’ensemble des bâtiments développe une surface totale de 14 939 m² de surface de plancher (SP).

Aménagements extérieurs

Les aménagements extérieurs sont répartis comme suit :

- Voiries en enrobé : 6 247 m²

- Stationnement : 194 places VL dont 4 PMR

- Béton désactivé : 551 m²

- Béton balayé : 66 m²

- Espaces verts : 5 484 m²

- Plantations : 102 arbres à planter

Le programme vise l’obtention de la certification environnementale BREEAM niveau « Very Good », traduisant la volonté du Maître d’Ouvrage d’inscrire le Projet dans une démarche de performance environnementale, de qualité d’usage et de développement durable, tant sur les bâtiments que sur leurs aménagements extérieurs.

Figure 1 : Perspective du projet (Bâtiment D à droite et E à gauche)

## Objet du document

Ce document a pour objet de récapituler les obligations des différents lots afin de valider les crédits de la certification environnementale BREEAM.

Synthèse des exigences BREEAM pour chaque lot

## Toutes les entreprises

| Exigence | A INTEGRER AUX NOTICES DESCRIPTIVES CONCERNES |
| --- | --- |
| MAN 03 | Les entreprises doivent respecter la Charte de chantier à faibles nuisances, qui vise pendant le chantier à améliorer la prise en compte du travail des compagnons, limiter les nuisances pour les riverains et limiter l’impact sur l’environnement. Celle-ci reprendra les éléments de la checklist BREEAM A1 qui fixe 4 sections à respecter : Sécurisation des accès Relation de bon voisinage Prise en compte de l’environnement Sécurité des compagnons sur le chantier. De plus, toutes les législations en matière de santé et de sécurité devront être respectées. |
| MAN 03 MAT 03 | Privilégier l’utilisation de matériaux locaux, provenant d’usines d’approvisionnement responsables (ISO 14001 ou PEFC / FSC pour les bois d’œuvre et les bois de construction) et respecter les autres exigences du plan d’approvisionnement durable. Les bois mis en œuvre seront d’origine légale et d'essence naturellement durable, sans traitement préventif, pour la classe de risque concernée, ou traités par un produit CTB + adapté à la classe de risque. Les bois respectent l'arrêté du 2 juin 2003 relatif aux limitations de mise sur le marché et d'emploi de certains produits contenant des substances dangereuses. |
| HEA 02 | Les matériaux contenant de l’amiante sont interdits au sens de la règlementation. Les produits, systèmes ou procédés seront choisis avec des caractéristiques d’aptitudes à l’emploi vérifiées. Par exemple : Avis technique direct (AT ou Atec), Document technique d’application (DTA), Confirmation d’agrément par un membre de l’UEATc, Appréciation technique expérimentale (ATEx) favorable, Agrément technique européen (ATE), Pass Innovation feu vert du CSTB, Certification par un membre de l’European Accreditation (CSTB, ACERMI, NF, etc.). En particulier : Les laines minérales seront certifiées EUCEB, Les isolants seront certifiés ACERMI. |
| MAT 01 | La mise en place d’au moins 10 produits disposant d’une FDES, d’une PEP ou d’une EPD (DEP) vérifiée sera systématiquement privilégiée. Particulièrement, les entreprises devront fournir en fin de chantier : Un tableau récapitulatif de tous les produits béton mis en place sur le chantier, précisant la formulation : le cubage, le taux de ferraillage, le type de ciment utilisé (CEM I, CEM II, …), la classe de résistance et la classe d’exposition. Les FDES des produits de construction représentatifs et significatifs pour différents lots, notamment (liste indicative, non exhaustive) : Ouvrages en béton (FDES Issues du configurateur BETie) / éléments de maçonnerie Enduits aux mortiers de liants hydrauliques Cloisons de distribution en plaques de plâtres Panneaux de faux-plafonds (plaques de plâtres, dalle 600 x 600) Revêtements de sols souples PVC en lés Peintures sur murs / plafonds (supports plâtre) Etc. - Les FDES des produits de construction sont disponibles sur le site www.inies.com. - Les PEP Ecopassport des équipements techniques sont disponibles sur le site http://www.pep-ecopassport.org/fr/consulter-les-pep/ |
| WST 01 | Comme évoqué précédemment, les entreprises devront respecter la Charte de chantier à faibles nuisances. Des objectifs de quantité de déchets, de valorisation et de tri sont fixé par cette charte. En effet, toutes les entreprises devront prendre les mesures nécessaires pour respecter ces objectifs. |

## Lot – GROS-ŒUVRE

| Exigence | A INTEGRER AUX NOTICES DESCRIPTIVES CONCERNES |
| --- | --- |
| MAT 01 | Privilégier les matériaux disposant de FDES (Fiche de déclaration environnementale et sanitaire) |

## Lot – CHARPENTE METALLIQUE

| Exigence | A INTEGRER AUX NOTICES DESCRIPTIVES CONCERNES |
| --- | --- |
| MAT 01 | Privilégier les matériaux disposant de FDES (Fiche de déclaration environnementale et sanitaire) |

## Lot – COUVERTURE – ÉTANCHÉITÉ

| Exigence | A INTEGRER AUX NOTICES DESCRIPTIVES CONCERNES |
| --- | --- |
| MAT 01 | Privilégier les matériaux disposant de FDES (Fiche de déclaration environnementale et sanitaire) |

## Lot – MENUISERIES EXTÉRIEURES

| Exigence | A INTEGRER AUX NOTICES DESCRIPTIVES CONCERNES |
| --- | --- |
| HEA 01 | Les performances des vitrages et cadres (transmission lumineuse, facteur solaire, dimensions et positionnement) devront être dimensionnées sur la base des résultats des études FLJ et « Vues sur l’extérieur ». |
| MAT 03 | L’intégralité du bois d’œuvre et des produits utilisant du bois pour la construction du projet est du bois commercialisé légalement, labélisé FSC ou PEFC |

## Lot – ÉLECTRICITÉ CFO/CFA GTB

| Exigence | A INTEGRER AUX NOTICES DESCRIPTIVES CONCERNES |  |
| --- | --- | --- |
| HEA 01 | D’une part, tous les éclairages neufs installés seront de type LED. Il n’y aura AUCUNE source lumineuse de type fluorescente ou fluocompacte. Il n’y a donc pas de nécessité de prescrire des ballast haute fréquence (fréquence supérieure à 30 kHz) pour cette opération. L’éclairage extérieur sera dimensionné NF EN 12464-2 : Mars 2014 – Lumière et éclairage - Éclairage des lieux de travail - Partie 2 : lieux de travail extérieurs Règlementation PMR, notamment en termes de niveau d’éclairement requis. L’entreprise devra identifier les différentes zones du projet selon leur usage (avec l’aide de la maîtrise d’œuvre) et dimensionner l’éclairage de manière à respecter les critères des normes pour ces différentes zones. L’entreprise réalisera les études et calculs nécessaires pour démontrer le respect des exigences de ces normes. L’entreprise devra mettre en place des systèmes de contrôle des niveaux d’éclairement (et éventuellement de température de couleur) à la disposition des futurs utilisateurs. Indiquer dans les NOTICES DESCRIPTIVES le système de contrôle d’ambiance visuelle choisi (ou équivalents) |  |
| ENE 01 | Pour les besoins de la certifications BREEAM et du calcul des crédits ENE1 associés, l’entreprise fournira toutes les informations détaillées utiles à ce sujet, notamment : Les performances effectives des systèmes d’éclairage (typologie des luminaires déposés, notices techniques disponibles, rendements énergétiques de nouvelles sources, etc.) Les puissances installées d’éclairage |  |
| ENE 03 | L’efficacité lumineuse des systèmes d’éclairage extérieurs doit être supérieure à 70 lm/W L'éclairage est doté d'une sonde crépusculaire pour éviter un allumage en journée et d'un capteur de présence |
| WAT 02 | Tout usage faisant état d’une consommation représentant 10 % ou plus des consommations totales du bâtiment doit être sous-compté avec un compteur spécifique identifié (étiquetage) et raccordé à la GTB. Des compteurs d’eau à impulsion relié à la GTB doivent être installés sur les principales alimentations en eau : ECS EF Eau adoucie Sanitaires Les réseaux dans les locaux techniques ainsi qu’au niveau des équipements en toiture seront clairement identifiés par un étiquetage approprié sur l’aller et le retour. Tous les compteurs comporteront une étiquette indiquant le type de fluide compté et la zone concernée. |
| POL 03 | L’éclairage extérieur sera asservi à une extinction automatique entre 27h et 7h, et l’éclairage de sécurité, s’il est maintenu, respectera des niveaux réduits conformes aux recommandations CIE via un abaissement automatique de l’intensité dès 23h. |

## Lot – CHAUFFAGE CLIMATISATION AIR HYGIÉNIQUE VMC

| Exigence | A INTEGRER AUX NOTICES DESCRIPTIVES CONCERNES |
| --- | --- |
| ENE 01 | Pour les besoins de la certifications BREEAM et du calcul des crédits ENE1 associés, l’entreprise fournira toutes les informations détaillées utiles à ce sujet, notamment : Calcul RT2012 en phase EXE Les performances effectives des systèmes de production de chauffage avant / après rénovation (type et descriptif, notices techniques disponibles, rendement de production, COP/EER, etc.) Température et régulation des divers réseaux de distribution (eau chaude, eau glacée, boucle ECS…) Calorifugeage des réseaux de distribution (eau chaude, eau glacée, ECS) qui devra être conforme aux recommandation du « Non-Domestic Building Services Compliance Guide » Détails des réglages, de modes de programmation et de régulation des systèmes et installations Détails et performances de systèmes terminaux (diffuseurs) Détails et performances de systèmes de ventilation mis en œuvre ou remplacés (débits, rendement électriques des ventilateurs, régulation, étanchéité des réseaux de classe B, etc.) |

## Lot – PLOMBERIE

| Exigence | A INTEGRER AUX NOTICES DESCRIPTIVES CONCERNES |
| --- | --- |
| WAT 02 | Tout usage faisant état d’une consommation représentant 10 % ou plus des consommations totales du bâtiment doit être sous-compté avec un compteur spécifique identifié (étiquetage) et raccordé à la GTB. Des compteurs d’eau à impulsion relié à la GTB doivent être installés sur les principales alimentations en eau : ECS EF Eau adoucie Sanitaires Les réseaux dans les locaux techniques ainsi qu’au niveau des équipements en toiture seront clairement identifiés par un étiquetage approprié sur l’aller et le retour. Tous les compteurs comporteront une étiquette indiquant le type de fluide compté et la zone concernée. |

## Lot – SECOND ŒUVRE

| Exigence | A INTEGRER AUX NOTICES DESCRIPTIVES CONCERNES |
| --- | --- |
| MAT 01 | Privilégier les matériaux disposant de FDES (Fiche de déclaration environnementale et sanitaire) |
| MAT 03 | L’intégralité du bois d’œuvre et des produits utilisant du bois pour la construction du projet est du bois commercialisé légalement, labélisé FSC ou PEFC |

## Lot – REVETEMENTS ET HABILLAGE DES FACADES

| Exigence | A INTEGRER AUX NOTICES DESCRIPTIVES CONCERNES |
| --- | --- |
| MAT 01 | Privilégier les matériaux disposant de FDES (Fiche de déclaration environnementale et sanitaire). Fournir en particulier les FDES des produits de construction représentatifs du lot (marques de peintures sur cloisons en plâtre) |

## Lot – SERRURERIE

| Exigence | A INTEGRER AUX NOTICES DESCRIPTIVES CONCERNES |
| --- | --- |
| MAT 01 | Privilégier les matériaux disposant de FDES (Fiche de déclaration environnementale et sanitaire). |